## Slide 1: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA CIÊNCIA, inovação e desenvolvimento tecnológico
Pólo de Inovação Tecnológica do
Vale do Paranhana / Encosta da Serra

## Slide 2: PROJETO DE PESQUISA: Sistema Otimizado para Aquecimento de Água em Prédios e Residênciais Aplicado a Redução do Consumo de Energia Elétrica e Melhoria da Sustentabilidade do Vale do Paranhana/Encosta da Serra
Equipe:
Coordenador: Frederico Sporket
Pesquisador: Carlos Fernando Jung
Empresa parceira: Pirisa Piretro Industrial Ltda.
Bolsista: Fabiano Fillipsen da Rosa

## Slide 3
OBJETIVOS:
Desenvolver um sistema eletromecânico de baixo custo e fácil implantação em aquecedores elétricos de acumulação (Boiler)
Quantificar a economia de energia elétrica e a redução do pico de energia elétrica
Avaliar o funcionamento do sistema proposto em função das condições ambientais da Região
Montar um Laboratório para Capacitação Empresarial Aplicado a construção e Instalação do Sistema desenvolvido
Contribuir para a melhoria econômica Vale do Paranhana a partir da fabricação e comercialização da tecnologia e protótipo desenvolvido por empresas existentes na região.

## Slide 4
REFRIGERADOR para resfriamento

## Slide 5
BOMBA DE CALOR para aquecimento

## Slide 6
BOMBA DE CALOR princípio de funcionamento
BOMBA DE CALOR
(ciclo termodinâmico)
MEIO QUENTE
MEIO FRIO
SENTIDO NATURAL
TRABALHO ELÉTRICO

## Slide 7
BOMBA DE CALOR ciclo termodinâmico
Evaporador (água ou ar)
Condensador (água ou ar)
Expansão
Compressor
BOMBEAMENTO DE CALOR
MEIO QUENTE
MEIO FRIO

## Slide 8
REFRIGERADOR
3-Congelador (evaporador)
2-Condensador
4-Capilar (expansão)
1-Compressor

## Slide 9
1 - compressor
Compressor

## Slide 10
2 - condensador
Condensador

## Slide 11
4 - expansão
Capilar (expansão)

## Slide 12
3 - evaporador
Congelador (evaporador)

## Slide 13
BOMBA DE CALOR coeficiente de performance-COP
BOMBA DE CALOR
(ciclo termodinâmico)
MEIO QUENTE
MEIO FRIO
Qs
Qe
TRABALHO ELÉTRICO - We
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
TRABALHO ELÉTRICO - We
Qs

## Slide 14
BOMBA DE CALOR coeficiente de performance-COP
BOMBA DE CALOR
(ciclo termodinâmico)
MEIO QUENTE
MEIO FRIO
Qs
Qe
TRABALHO ELÉTRICO - We
Carnot

## Slide 15
BOMBA DE CALOR coeficiente de performance-COP
Chart: Temperatura Ambiente [°C]
| 10.3 | 12 | 12.5 | 14.8 | 15 | 15.8 | 15.9 | 16.399999999999999 | 16.5 | 17.5 | 17.600000000000001 | 17.7 | 18.8 | 18.899999999999999 | 19 | 19.100000000000001 | 19.8 | 24.1 | 26 | 26.2 | 27.4 | 28.8 | 29.2
B.C. com fator de potência; vent=0,65 comp.=0,70 | 1.6771 | 1.7836 | 1.7152 | 2.1814 | 2.0278 | 2.4046 | 2.3453 | 2.567 | 2.3866 | 2.3712 | 2.2218 | 1.8619 | 2.3419 | 1.9031 | 2.2164 | 2.5953 | 2.4324 | 2.6316 | 3.4352 | 3.1721 | 3.2471 | 3.3557 | 3.5373 | 3.7909
B.C. com fator de potência; 1 | 1.1663 | 1.24 | 1.1928 | 1.517 | 1.4103 | 1.1647 | 1.6312 | 1.7855 | 1.6597 | 1.6494 | 1.5454 | 1.2951 | 1.6288 | 1.3238 | 1.5417 | 1.8064 | 1.6919 | 1.8316 | 2.3894 | 2.2064 | 2.2586 | 2.3341 | 2.4605 | 2.6368
Resistência elétrica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16
COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE ENERGIA
 | Parâmetro | valor
B.C. | [COP] | 1,5 a 3
Resistência Elétrica | [COP] | 1
Aquecedor de Passagem (GLP) | [nglp] | 0,60 a 0,9
Taquara, agosto 2007 | Parâmetro | valor
Custo da Energia Elétrica (RGE) | [R$/Wh] | 32,97410-5
Custo do GLP | [R$/kg] | 2,85

## Slide 17
COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE ENERGIA
 |  |  | Resistência [COP] | Bomba de Calor [COP] |  |  | 
 |  |  | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3
 |  |  | R$/ano 838,1 | R$/ano 558,7 | R$/ano 419,0 | R$/ano 335,2 | R$/ano 279,4
Aquecedor a GLP [nglp] | 0,6 | R$/ano 886,9 | 0,94 | 0,63 | 0,47 | 0,38 | 0,31
 | 0,8 | R$/ano 665,2 | 1,26 | 0,84 | 0,63 | 0,50 | 0,42
 | 0,9 | R$/ano 591,3 | 1,42 | 0,94 | 0,71 | 0,57 | 0,47

## Slide 18
BOMBA DE CALOR energia disponível
Superfície da terra
B.C.
MEIO QUENTE
MEIO FRIO
We

## Slide 19
BOMBA DE CALOR energia disponível
Sonda subterrânea
B.C.
MEIO QUENTE
MEIO FRIO
We

## Slide 20
BOMBA DE CALOR energia disponível
Água subterrânea
B.C.
MEIO QUENTE
MEIO FRIO
We

## Slide 21
BOMBA DE CALOR energia disponível
Ar atmosférico
B.C.
MEIO QUENTE
MEIO FRIO
We

## Slide 22
SISTEMA DE AQUECIMENTO MISTO tipos/formas
Monovalente
Monoenergético
Bivalente
Um sistema de aquecimento com uma única forma de energia
Pelo menos dois sistemas de aquecimento com uma única forma de energia
Pelo menos dois sistemas de aquecimento com pelo menos duas formas de energia
Bivalente/paralelo
Bivalente/alternativo

## Slide 23
SISTEMA DE AQUECIMENTO MISTO funcionamento anual

## Slide 24
AR ATMOSFÉRICO COMO FONTE DE ENERGIA

## Slide 25
DADOS CLIMÁTICOS LOCAIS - FACCAT
Temperatura atmosférica (de 27/06/2011 a 10/08/2011)

## Slide 26
DADOS CLIMÁTICOS LOCAIS - FACCAT
Umidade atmosférica (de 26/06/2011 a 10/08/2011)

## Slide 27
DADOS CLIMÁTICOS LOCAIS - FACCAT
Temperatura e Umidade atmosféricos (de 26/06/2011 a 10/08/2011)

## Slide 28
Andamento do projeto
Análise dos dados meteorológicos
Dimensionamento dos dispositivos mecânicos
Elaboração de um protótipo de um termostato com programação diária
OBRIGADO!
Elaboração de um protótipo de um controle para gerenciamento do sistema misto