## Slide 1: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA CIÊNCIA, inovação e desenvolvimento tecnológico
Pólo de Inovação Tecnológica do
Vale do Paranhana / Encosta da Serra

## Slide 2: PROJETO DE PESQUISA: Sistema Otimizado para Aquecimento de Água em Prédios e Residênciais Aplicado a Redução do Consumo de Energia Elétrica e Melhoria da Sustentabilidade do Vale do Paranhana/Encosta da Serra
Equipe:
Coordenador: Frederico Sporket
Pesquisador: Carlos Fernando Jung
Empresa parceira: Pirisa Piretro Industrial Ltda.
Bolsistas: Fabiano Fillipsen da Rosa
Luis Antônio Marques
Eduarda Schein

## Slide 3: Qualidade Aplicada a Sistemas de Aquecimento – Bombas de Calor

## Slide 4
Vantagens do sistema proposto:
Redução do consumo de energia elétrica no aquecimento de água residencial e predial
Redução do pico de consumo de energia através de termo acumulação de água quente
Disponibilidade de água quente mesmo sem energia elétrica
Desvantagens do sistema proposto:
Custo de implantação elevado
Temperatura do reservatório de água quente limitada
Maior tempo para aquecimento da água
Opera com menor performance em baixas temperaturas
Não opera com temperaturas muito baixas associadas a umidade relativa elevada
Exige sistema de controle mais elaborado

## Slide 5
BOMBA DE CALOR

## Slide 6
BOMBA DE CALOR princípio de funcionamento
BOMBA DE CALOR
(ciclo termodinâmico)
MEIO QUENTE
MEIO FRIO
SENTIDO NATURAL
TRABALHO ELÉTRICO

## Slide 7
BOMBA DE CALOR ciclo termodinâmico
Evaporador (água, ar ou solar)
Condensador (água ou ar)
Expansão
Compressor
BOMBEAMENTO DE CALOR
MEIO QUENTE
MEIO FRIO

## Slide 8
BOMBA DE CALOR coeficiente de performance-COP
BOMBA DE CALOR
(ciclo termodinâmico)
MEIO QUENTE
MEIO FRIO
Qs
Qe
TRABALHO ELÉTRICO - We
RESISTÊNCIA ELÉTRICA
TRABALHO ELÉTRICO - We
Qs

## Slide 9
BOMBA DE CALOR coeficiente de performance-COP
BOMBA DE CALOR
(ciclo termodinâmico)
MEIO QUENTE
MEIO FRIO
Qs
Qe
TRABALHO ELÉTRICO - We
Carnot
Quanto menor a temperatura fria menor o rendimento e também o COP!!

## Slide 10
BOMBA DE CALOR temperatura fria
A temperatura fria é determinada pela região de instalação
A temperatura fria é determinada pelo meio frio
  Como o projeto tem finalidades de fácil implantação
  Como o projeto tem finalidade de baixo custo
    Bomba de calor deve ter como meio frio o ar atmosférico
Duas possibilidades:
Convecção natural Convecção forçada

## Slide 11
BOMBA DE CALOR coeficiente de performance-COP experimental
Chart: Temperatura Ambiente [°C]
| 10.3 | 12 | 12.5 | 14.8 | 15 | 15.8 | 15.9 | 16.399999999999999 | 16.5 | 17.5 | 17.600000000000001 | 17.7 | 18.8 | 18.899999999999999 | 19 | 19.100000000000001 | 19.8 | 24.1 | 26 | 26.2 | 27.4 | 28.8 | 29.2
B.C. com fator de potência; vent=0,65 comp.=0,70 | 1.6771 | 1.7836 | 1.7152 | 2.1814 | 2.0278 | 2.4046 | 2.3453 | 2.567 | 2.3866 | 2.3712 | 2.2218 | 1.8619 | 2.3419 | 1.9031 | 2.2164 | 2.5953 | 2.4324 | 2.6316 | 3.4352 | 3.1721 | 3.2471 | 3.3557 | 3.5373 | 3.7909
B.C. com fator de potência; 1 | 1.1663 | 1.24 | 1.1928 | 1.517 | 1.4103 | 1.1647 | 1.6312 | 1.7855 | 1.6597 | 1.6494 | 1.5454 | 1.2951 | 1.6288 | 1.3238 | 1.5417 | 1.8064 | 1.6919 | 1.8316 | 2.3894 | 2.2064 | 2.2586 | 2.3341 | 2.4605 | 2.6368
Resistência elétrica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 12
AR ATMOSFÉRICO COMO FONTE DE ENERGIA problemas
AR SECO
AR ÚMIDO

## Slide 13
AR ATMOSFÉRICO COMO FONTE DE ENERGIA problemas
Dados meteorológicos de Taquara

## Slide 14
AR ATMOSFÉRICO COMO FONTE DE ENERGIA problemas
Dados meteorológicos de São Leopoldo

## Slide 15
BOMBA DE CALOR coeficiente de performance-COP comercial

## Slide 16
BOMBA DE CALOR coeficiente de performance-COP melhorias
Chart: Temperatura Ambiente [°C]
| 10.3 | 12 | 12.5 | 14.8 | 15 | 15.8 | 15.9 | 16.399999999999999 | 16.5 | 17.5 | 17.600000000000001 | 17.7 | 18.8 | 18.899999999999999 | 19 | 19.100000000000001 | 19.8 | 24.1 | 26 | 26.2 | 27.4 | 28.8 | 29.2
B.C. com fator de potência; vent=0,65 comp.=0,70 | 1.6771 | 1.7836 | 1.7152 | 2.1814 | 2.0278 | 2.4046 | 2.3453 | 2.567 | 2.3866 | 2.3712 | 2.2218 | 1.8619 | 2.3419 | 1.9031 | 2.2164 | 2.5953 | 2.4324 | 2.6316 | 3.4352 | 3.1721 | 3.2471 | 3.3557 | 3.5373 | 3.7909
B.C. com fator de potência; 1 | 1.1663 | 1.24 | 1.1928 | 1.517 | 1.4103 | 1.1647 | 1.6312 | 1.7855 | 1.6597 | 1.6494 | 1.5454 | 1.2951 | 1.6288 | 1.3238 | 1.5417 | 1.8064 | 1.6919 | 1.8316 | 2.3894 | 2.2064 | 2.2586 | 2.3341 | 2.4605 | 2.6368
Resistência elétrica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 17
Andamento do projeto
Dimensionamento dos dispositivos mecânicos
Elaboração de um protótipo de uma bomba de calor utilizando uma unidade evaporadora comercial
OBRIGADO!
Elaboração de um protótipo de um controle para gerenciamento do sistema misto